## DPListe (2)
| Kommentar (Display Name) | Symboltext (Description) | Bezug / Artikel |  | Name des Modbus Device auf dem der Datenpunkt liegt | Adresse des Modbus Device | Facets | Invertierung | Kennlinie
Anschluss | Kommentar | Symboltext | Bezug | Article | Modbus Device | Adresse | Facets
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | LFT Kantine AUL Klappe SB | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | LFT Kantine FOL Klappe SB | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | LFT Wasch. AUL Klappe SB | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | LFT Wasch. FOL Klappe SB | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_SBx_Resetxxx | Schaltschrank DDC Entriegelung | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_SBx_SSMxxxxx | Schaltschrank DDC Sammelstörung | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SBx_WE_Gasxx | Gastherme SB | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SBx_VT_Gasxx | Magnetventil Gas SB | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_ZWx_Resetxxx | Schaltschrank Entriegelungstaster | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_ISP01x_SMx_BMZxxxxx | Brandmeldezentrale SM | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
DI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_STH010_SM1_Entgasun | Druckhaltung SM | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
DI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_STH010_SM2_Entgasun | Druckhaltung SM | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
AO1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_STx_WE_Gasxx | Gastherme SB | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:50
AO2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_STx_HVTxxxxx | Sozialräume Mischventil | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:200
AO3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K1xx | Kantine Ventil Kreis 1 | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
AO4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K2xx | Kantine Ventil Kreis 2 | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_MWx_ATxxxxxx | Außentemperatur Fühler | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.0 |  | Temp$20Ntc10k3a1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_MWx_VLT_Gasx | Gastherme VL Fühler | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:kelvin;K;(K);;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Temp$20Ntc10k4a1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_VLTxxxxx | Sozialräume Vorlauf Fühler | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.2 |  | Temp$20Ntc10k$20Carel
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_MWx_VLTxxxxx | Zubringer Vorlauf Fühler | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Ntc20k6a1
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_MWx_FOTxxxxx | LFT Kantine FOL Fühler | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Tac1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ZUTxxxxx | LFT Wasch. ZUL Fühler | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.4 |  | Temp$20Sat1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ABTxxxxx | LFT Wasch. ABL Temp. Fühler | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.5 |  | Temp$20Pt1000
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ABFxxxxx | LFT Wasch. ABL Feuchte Fühler | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.6 |  | Temp$20Ni1000
UI5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_FOTxxxxx | LFT Wasch. FOL Fühler | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.7 |  | Temp$20Ni100021$20C
UI6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_P_ZUVExx | LFT Wasch. ZUL Druckaufnehmer | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:bar;bar;(m-1)(kg)(s-2);*100000.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Spannung
UI7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_P_ABVExx | LFT Wasch. ABL Druckaufnehmer | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:bar;bar;(m-1)(kg)(s-2);*100000.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Spannung
UI8 | Reserve | Reserve | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 |  |  | Digital
I1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
I3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. SM | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | LFT Kantine Frostschutz SM | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | LFT Wasch. Frostschutz SM | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I7 | Reserve | Reserve | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
I8 | Reserve | Reserve | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | LFT Foyer AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | LFT Foyer FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | LFT Foyer AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | LFT Foyer FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | LFT Zimmer2 AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | LFT Zimmer2 FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | LFT Zimmer2 AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel8 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | LFT Zimmer2 FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel9 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | LFT Zimmer3 AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel10 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | LFT Zimmer3 FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel11 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | LFT Zimmer3 AUL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel12 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | LFT Zimmer3 FOL Klappe SB | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
I1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | truetext=Aktiv / falsetext=Inaktiv | true
I4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | LFT Kantine Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | LFT Wasch. Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I8 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I9 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I10 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I11 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | LFT Kantine Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I12 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | LFT Wasch. Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I13 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I14 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I15 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I16 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I17 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I18 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | LFT Kantine Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I19 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | LFT Wasch. Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I20 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I21 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. BM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I22 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | LFT Wasch. ABL Ven. SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I23 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I24 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | LFT Kantine Frostschutz SM | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
DI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SMx_WE_Gasxx | Gastherme SM | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_SMx_PU_TKxxx | Zubringer LFT/DSP Pumpe SM | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SMx_PU_TKxxx | WWB Ladepumpe primär SM | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_TAB_ANF_BESP | Zone Besprechung Fernschaltung | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI5 | Reserve | Reserve | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_SBx_PUxxxxxx | Sozialräume HK Pumpe SB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_SBx_PUxxxxxx | Zubringer LFT/DSP Pumpe SB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SBx_PU_prixx | WWB Ladepumpe primär SB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SBx_PU_sekxx | WWB Ladepumpe sekundär SB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
AO1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_STx_WE_Gasxx | Gastherme | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8
AO2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_STx_HVTxxxxx | Sozialräume HK Mischventil | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:50
AO3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K1xx | Kantine Ventil Kreis 1 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
AO4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K2xx | Kantine Ventil Kreis 2 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_MWx_Puf_obxx | Pufferspeicher oben Fühler | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Ntc10k3a1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_MWx_Puf_unxx | Pufferspeicher unten Fühler | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.4 |  | Temp$20Ntc10k4a1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_RAT_1xxx | Sozialräume Raumfühler 1 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.5 |  | Temp$20Ntc10k$20Carel
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_RAT_2xxx | Sozialräume Raumfühler 2 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.6 |  | Temp$20Ntc20k6a1
UI5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_MWx_RAT_1xxx | Sozialräume Kondenswasserp. SM | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 |  |  | Digital

## DPListe
| Kommentar (Display Name) | Symboltext (Description) | Bezug / Artikel |  | Name des Modbus Device auf dem der Datenpunkt liegt | Adresse des Modbus Device | Facets | Invertierung | Kennlinie
Anschluss | Kommentar | Symboltext | Bezug | Article | Modbus Device | Adresse | Facets
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT010 LFT Kantine | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT010 LFT Kantine | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -72A1 | iSMA-B-4O-H | iSMA-B-4O-H-72A1 | 1 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_SBx_Resetxxx | Entriegelung DDC Schaltschrank | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_SBx_SSMxxxxx | Sammelstörung DDC Schaltschrank | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SBx_WE_Gasxx | SB Gastherme | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SBx_VT_Gasxx | SB Magnetventil Gas | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_ZWx_Resetxxx | Entriegelungstaster Schaltschrank | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_ISP01x_SMx_BMZxxxxx | SM Brandmeldezentrale | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
DI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_STH010_SM1_Entgasun | SM Druckhaltung | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
DI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_STH010_SM2_Entgasun | SM Druckhaltung | -73A1 | iSMA-B-4I4O-H | iSMA-B-4I4O-H-73A1 | 2 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
AO1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_STx_WE_Gasxx | Gastherme | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:50
AO2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_STx_HVTxxxxx | Mischventil HK Sozialräume | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:200
AO3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K1xx | Ventil Kantine Kreis 1 | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
AO4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K2xx | Ventil Kantine Kreis 2 | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_MSR010_MWx_ATxxxxxx | Fühler Außentemperatur | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.0 |  | Temp$20Ntc10k3a1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_MWx_VLT_Gasx | Fühler VL Gastherme | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:kelvin;K;(K);;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Temp$20Ntc10k4a1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_VLTxxxxx | Fühler Vorlauf HK Sozialräume | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.2 |  | Temp$20Ntc10k$20Carel
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_MWx_VLTxxxxx | Fühler Vorlauf HK Zubringer LFT/DSP | -79A1 | iSMA-B-4U4A-H | iSMA-B-4U4A-H-79A1 | 3 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Ntc20k6a1
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_MWx_FOTxxxxx | Fühler FOL RLT010 LFT Kantine | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Tac1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ZUTxxxxx | Fühler ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.4 |  | Temp$20Sat1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ABTxxxxx | Fühler Temp. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.5 |  | Temp$20Pt1000
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_ABFxxxxx | Fühler Feuchte ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.6 |  | Temp$20Ni1000
UI5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_FOTxxxxx | Fühler FOL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.7 |  | Temp$20Ni100021$20C
UI6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_P_ZUVExx | Druckaufnehmer ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:bar;bar;(m-1)(kg)(s-2);*100000.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Spannung
UI7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_MWx_P_ABVExx | Druckaufnehmer ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 | units=u:bar;bar;(m-1)(kg)(s-2);*100000.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf |  | Spannung
UI8 | Reserve | Reserve | -84A1 | iSMA-B-8U | iSMA-B-8U-84A1 | 4 |  |  | Digital
I1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | Rep.-Schalter ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
I3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | SM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | Rep.-Schalter ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT010 LFT Kantine | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5 |  | true
I7 | Reserve | Reserve | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
I8 | Reserve | Reserve | -78A1 | iSMA-B-8I | iSMA-B-8I-78A1 | 5
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT010 LFT Foyer | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT010 LFT Foyer | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT020 LFT Foyer | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT020 LFT Foyer | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT010 LFT Zimmer2 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT010 LFT Zimmer2 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT020 LFT Zimmer2 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel8 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT020 LFT Zimmer2 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel9 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT010 LFT Zimmer3 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel10 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT010 LFT Zimmer3 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel11 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_AULxx | SB Klappe AUL RLT020 LFT Zimmer3 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
Rel12 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SBx_KL_FOLxx | SB Klappe FOL RLT020 LFT Zimmer3 | -86A1 | iSMA-B-12O-H | iSMA-B-12O-H-86A1 | 6 | trueText=s:Auf¦falseText=s:Zu
I1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | Rep.-Schalter ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | SM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | truetext=Aktiv / falsetext=Inaktiv | true
I4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | Rep.-Schalter ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT010 LFT Kantine | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I6 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I7 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | Rep.-Schalter ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I8 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I9 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | SM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I10 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | Rep.-Schalter ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I11 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT010 LFT Kantine | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I12 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I13 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I14 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | Rep.-Schalter ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I15 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I16 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | SM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I17 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | Rep.-Schalter ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I18 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT010 LFT Kantine | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I19 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I20 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ZUVE | Rep.-Schalter ZUL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I21 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_BMx_ABVExxxx | BM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
I22 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_ABVExxxx | SM Ven. ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
I23 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT020_SMx_REP_ABVE | Rep.-Schalter ABL RLT020 LFT Wasch./Ukl. | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus | true
I24 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_SMx_FT_LExxx | SM Frostschutz RLT010 LFT Kantine | -92A1 | iSMA-B-24I | iSMA-B-24I-92A1 | 7 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv | true
DI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_SMx_WE_Gasxx | SM Gastherme | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_SMx_PU_TKxxx | SM Pumpe Zubringer LFT/DSP | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SMx_PU_TKxxx | SM Ladepumpe primär WWB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Aktiv¦falseText=s:Inaktiv
DI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_RLT010_TAB_ANF_BESP | Fernschaltung Zone Besprechung | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
DI5 | Reserve | Reserve | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8
Rel1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_SBx_PUxxxxxx | SB Pumpe HK Sozialräume | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0020_SBx_PUxxxxxx | SB Pumpe Zubringer LFT/DSP | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SBx_PU_prixx | SB Ladepumpe primär WWB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
Rel4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_SBx_PU_sekxx | SB Ladepumpe sekundär WWB | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | trueText=s:Ein¦falseText=s:Aus
AO1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WE0010_STx_WE_Gasxx | Gastherme | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8
AO2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_STx_HVTxxxxx | Mischventil HK Sozialräume | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:50
AO3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K1xx | Ventil Kantine Kreis 1 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
AO4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_STx_HVT_K2xx | Ventil Kantine Kreis 2 | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:percent;%;;;¦precision=i:0¦min=d:-inf¦max=d:100
UI1 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_MWx_Puf_obxx | Fühler Pufferspeicher oben | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.3 |  | Temp$20Ntc10k3a1
UI2 | WE02_S1xx_ISP01_C01_WWB010_MWx_Puf_unxx | Fühler Pufferspeicher unten | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.4 |  | Temp$20Ntc10k4a1
UI3 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_RAT_1xxx | Raumfühler 1 Sozialräume | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.5 |  | Temp$20Ntc10k$20Carel
UI4 | WE02_S1xx_ISP01_C01_HK0010_MWx_RAT_2xxx | Raumfühler 2 Sozialräume | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:0.0¦max=d:100.6 |  | Temp$20Ntc20k6a1
UI5 | WE02_S1xx_ISP01_C01_R00010_MWx_RAT_1xxx | SM Kondenswasserpumpe | -94A1 | iSMA-B-MIX18 | iSMA-B-MIX18-94A1 | 8 |  |  | Digital

## Tabelle1
SB | Klappe | AUL | RLT010 | LFT | Kantine | LFT | Kantine | AUL | Klappe | SB | LFT Kantine AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT010 | LFT | Kantine | LFT | Kantine | FOL | Klappe | SB | LFT Kantine FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | AUL | Klappe | SB | LFT Wasch. AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | FOL | Klappe | SB | LFT Wasch. FOL Klappe SB
Entriegelung | DDC | Schaltschrank |  |  |  | Schaltschrank | DDC | Entriegelung |  |  | Schaltschrank DDC Entriegelung
Sammelstörung | DDC | Schaltschrank |  |  |  | Schaltschrank | DDC | Sammelstörung |  |  | Schaltschrank DDC Sammelstörung
SB | Gastherme |  |  |  |  | Gastherme | SB |  |  |  | Gastherme SB
SB | Magnetventil | Gas |  |  |  | Magnetventil | Gas | SB |  |  | Magnetventil Gas SB
Entriegelungstaster | Schaltschrank |  |  |  |  | Schaltschrank | Entriegelungstaster |  |  |  | Schaltschrank Entriegelungstaster
SM | Brandmeldezentrale |  |  |  |  | Brandmeldezentrale |  | SM |  |  | Brandmeldezentrale SM
SM | Druckhaltung |  |  |  |  | Druckhaltung |  | SM |  |  | Druckhaltung SM
SM | Druckhaltung |  |  |  |  | Druckhaltung |  | SM |  |  | Druckhaltung SM
Gastherme | [5 empty] | Gastherme |  | SB |  |  | Gastherme SB
Mischventil | HK | Sozialräume |  |  |  | Sozialräume | Mischventil |  |  |  | Sozialräume Mischventil
Ventil | Kantine | Kreis | 1 |  |  | Kantine | Ventil | Kreis | 1 |  | Kantine Ventil Kreis 1
Ventil | Kantine | Kreis | 2 |  |  | Kantine | Ventil | Kreis | 2 |  | Kantine Ventil Kreis 2
Fühler | Außentemperatur |  |  |  |  | Außentemperatur | Fühler |  |  |  | Außentemperatur Fühler
Fühler | VL | Gastherme |  |  |  | Gastherme | VL | Fühler |  |  | Gastherme VL Fühler
Fühler | Vorlauf | HK | Sozialräume |  |  | Sozialräume | Vorlauf | Fühler |  |  | Sozialräume Vorlauf Fühler
Fühler | Vorlauf | HK | Zubringer | LFT/DSP |  | Zubringer | Vorlauf | Fühler |  |  | Zubringer Vorlauf Fühler
Fühler | FOL | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | FOL | Fühler |  | LFT Kantine FOL Fühler
Fühler | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Fühler |  | LFT Wasch. ZUL Fühler
Fühler | Temp. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Temp. | Fühler | LFT Wasch. ABL Temp. Fühler
Fühler | Feuchte | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Feuchte | Fühler | LFT Wasch. ABL Feuchte Fühler
Fühler | FOL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | FOL | Fühler |  | LFT Wasch. FOL Fühler
Druckaufnehmer | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Druckaufnehmer |  | LFT Wasch. ZUL Druckaufnehmer
Druckaufnehmer | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Druckaufnehmer |  | LFT Wasch. ABL Druckaufnehmer
Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | Reserve
Rep.-Schalter | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
SM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | SM | LFT Wasch. ABL Ven. SM
Rep.-Schalter | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter
SM | Frostschutz | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | Frostschutz | SM |  | LFT Kantine Frostschutz SM
SM | Frostschutz | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | Frostschutz | SM |  | LFT Wasch. Frostschutz SM
Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | Reserve
Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | Reserve
SB | Klappe | AUL | RLT010 | LFT | Foyer | LFT | Foyer | AUL | Klappe | SB | LFT Foyer AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT010 | LFT | Foyer | LFT | Foyer | FOL | Klappe | SB | LFT Foyer FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT020 | LFT | Foyer | LFT | Foyer | AUL | Klappe | SB | LFT Foyer AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT020 | LFT | Foyer | LFT | Foyer | FOL | Klappe | SB | LFT Foyer FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT010 | LFT | Zimmer2 | LFT | Zimmer2 | AUL | Klappe | SB | LFT Zimmer2 AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT010 | LFT | Zimmer2 | LFT | Zimmer2 | FOL | Klappe | SB | LFT Zimmer2 FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT020 | LFT | Zimmer2 | LFT | Zimmer2 | AUL | Klappe | SB | LFT Zimmer2 AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT020 | LFT | Zimmer2 | LFT | Zimmer2 | FOL | Klappe | SB | LFT Zimmer2 FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT010 | LFT | Zimmer3 | LFT | Zimmer3 | AUL | Klappe | SB | LFT Zimmer3 AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT010 | LFT | Zimmer3 | LFT | Zimmer3 | FOL | Klappe | SB | LFT Zimmer3 FOL Klappe SB
SB | Klappe | AUL | RLT020 | LFT | Zimmer3 | LFT | Zimmer3 | AUL | Klappe | SB | LFT Zimmer3 AUL Klappe SB
SB | Klappe | FOL | RLT020 | LFT | Zimmer3 | LFT | Zimmer3 | FOL | Klappe | SB | LFT Zimmer3 FOL Klappe SB
Rep.-Schalter | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
SM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | SM | LFT Wasch. ABL Ven. SM
Rep.-Schalter | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter
SM | Frostschutz | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | Frostschutz | SM |  | LFT Kantine Frostschutz SM
SM | Frostschutz | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | Frostschutz | SM |  | LFT Wasch. Frostschutz SM
Rep.-Schalter | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
SM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | SM | LFT Wasch. ABL Ven. SM
Rep.-Schalter | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter
SM | Frostschutz | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | Frostschutz | SM |  | LFT Kantine Frostschutz SM
SM | Frostschutz | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | Frostschutz | SM |  | LFT Wasch. Frostschutz SM
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
Rep.-Schalter | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
SM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | SM | LFT Wasch. ABL Ven. SM
Rep.-Schalter | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter
SM | Frostschutz | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | Frostschutz | SM |  | LFT Kantine Frostschutz SM
SM | Frostschutz | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | Frostschutz | SM |  | LFT Wasch. Frostschutz SM
Rep.-Schalter | ZUL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ZUL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ZUL Rep.-Schalter
BM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | BM | LFT Wasch. ABL Ven. BM
SM | Ven. | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. | LFT | Wasch. | ABL | Ven. | SM | LFT Wasch. ABL Ven. SM
Rep.-Schalter | ABL | RLT020 | LFT | Wasch./Ukl. |  | LFT | Wasch. | ABL | Rep.-Schalter |  | LFT Wasch. ABL Rep.-Schalter
SM | Frostschutz | RLT010 | LFT | Kantine |  | LFT | Kantine | Frostschutz | SM |  | LFT Kantine Frostschutz SM
SM | Gastherme |  |  |  |  | Gastherme | SM |  |  |  | Gastherme SM
SM | Pumpe | Zubringer | LFT/DSP |  |  | Zubringer | LFT/DSP | Pumpe | SM |  | Zubringer LFT/DSP Pumpe SM
SM | Ladepumpe | primär | WWB |  |  | WWB | Ladepumpe | primär | SM |  | WWB Ladepumpe primär SM
Fernschaltung | Zone | Besprechung |  |  |  | Zone | Besprechung | Fernschaltung |  |  | Zone Besprechung Fernschaltung
Reserve | [5 empty] | Reserve |  |  |  |  | Reserve
SB | Pumpe | HK | Sozialräume |  |  | Sozialräume | HK | Pumpe | SB |  | Sozialräume HK Pumpe SB
SB | Pumpe | Zubringer | LFT/DSP |  |  | Zubringer | LFT/DSP | Pumpe | SB |  | Zubringer LFT/DSP Pumpe SB
SB | Ladepumpe | primär | WWB |  |  | WWB | Ladepumpe | primär | SB |  | WWB Ladepumpe primär SB
SB | Ladepumpe | sekundär | WWB |  |  | WWB | Ladepumpe | sekundär | SB |  | WWB Ladepumpe sekundär SB
Gastherme | [5 empty] | Gastherme |  |  |  |  | Gastherme
Mischventil | HK | Sozialräume |  |  |  | Sozialräume | HK | Mischventil |  |  | Sozialräume HK Mischventil
Ventil | Kantine | Kreis | 1 |  |  | Kantine | Ventil | Kreis | 1 |  | Kantine Ventil Kreis 1
Ventil | Kantine | Kreis | 2 |  |  | Kantine | Ventil | Kreis | 2 |  | Kantine Ventil Kreis 2
Fühler | Pufferspeicher | oben |  |  |  | Pufferspeicher | oben | Fühler |  |  | Pufferspeicher oben Fühler
Fühler | Pufferspeicher | unten |  |  |  | Pufferspeicher | unten | Fühler |  |  | Pufferspeicher unten Fühler
Raumfühler | 1 | Sozialräume |  |  |  | Sozialräume | Raumfühler | 1 |  |  | Sozialräume Raumfühler 1
Raumfühler | 2 | Sozialräume |  |  |  | Sozialräume | Raumfühler | 2 |  |  | Sozialräume Raumfühler 2
SM | Kondenswasserpumpe |  |  |  |  | Sozialräume | Kondenswasserp. | SM |  |  | Sozialräume Kondenswasserp. SM